## Sheet1
LISTA DE DIRECCIONES DE MODBUS DEL SENTRY io
| ALARMAS DISCRETAS |  | ALARMAS DISCRETAS
ESTADO DE CANALES | DIRECCIÓN DE MODBUS | ESTADO DE CANALES | DIRECCIÓN DE MODBUS
CANAL 1 A1 | 10001 | CANAL 9 A1 | 10081
CANAL 1 A2 | 10002 | CANAL 9 A2 | 10082
CANAL 1 A3 | 10003 | CANAL 9 A3 | 10083
CANAL 1 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10004 | CANAL 9 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10084
CANAL 1 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10005 | CANAL 9 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10085
CANAL 1 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10006 | CANAL 9 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10086
CANAL 1 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10007 | CANAL 9 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10087
CANAL 1 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10008 | CANAL 9 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10088
CANAL 1 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10009 | CANAL 9 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10089
CANAL 1 INHIBIR | 10010 | CANAL 9 INHIBIR | 10090
CANAL 2 A1 | 10011 | CANAL 10 A1 | 10091
CANAL 2 A2 | 10012 | CANAL 10 A2 | 10092
CANAL 2 A3 | 10013 | CANAL 10 A3 | 10093
CANAL 2 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10014 | CANAL 10 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10094
CANAL 2 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10015 | CANAL 10 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10095
CANAL 2 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10016 | CANAL 10 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10096
CANAL 2 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10017 | CANAL 10 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10097
CANAL 2 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10018 | CANAL 10 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10098
CANAL 2 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10019 | CANAL 10 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10099
CANAL 2 INHIBIR | 10020 | CANAL 10 INHIBIR | 10100
CANAL 3 A1 | 10021 | CANAL 11 A1 | 10101
CANAL 3 A2 | 10022 | CANAL 11 A2 | 10102
CANAL 3 A3 | 10023 | CANAL 11 A3 | 10103
CANAL 3 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10024 | CANAL 11 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10104
CANAL 3 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10025 | CANAL 11 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10105
CANAL 3 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10026 | CANAL 11 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10106
CANAL 3 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10027 | CANAL 11 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10107
CANAL 3 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10028 | CANAL 11 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10108
CANAL 3 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10029 | CANAL 11 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10109
CANAL 3 INHIBIR | 10030 | CANAL 11 INHIBIR | 10110
CANAL 4 A1 | 10031 | CANAL 12 A1 | 10111
CANAL 4 A2 | 10032 | CANAL 12 A2 | 10112
CANAL 4 A3 | 10033 | CANAL 12 A3 | 10113
CANAL 4 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10034 | CANAL 12 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10114
CANAL 4 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10035 | CANAL 12 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10115
CANAL 4 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10036 | CANAL 12 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10116
CANAL 4 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10037 | CANAL 12 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10117
CANAL 4 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10038 | CANAL 12 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10118
CANAL 4 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10039 | CANAL 12 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10119
CANAL 4 INHIBIR | 10040 | CANAL 12 INHIBIR | 10120
CANAL 5 A1 | 10041 | CANAL 13 A1 | 10121
CANAL 5 A2 | 10042 | CANAL 13 A2 | 10122
CANAL 5 A3 | 10043 | CANAL 13 A3 | 10123
CANAL 5 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10044 | CANAL 13 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10124
CANAL 5 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10045 | CANAL 13 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10125
CANAL 5 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10046 | CANAL 13 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10126
CANAL 5 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10047 | CANAL 13 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10127
CANAL 5 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10048 | CANAL 13 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10128
CANAL 5 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10049 | CANAL 13 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10129
CANAL 5 INHIBIR | 10050 | CANAL 13 INHIBIR | 10130
CANAL 6 A1 | 10051 | CANAL 14 A1 | 10131
CANAL 6 A2 | 10052 | CANAL 14 A2 | 10132
CANAL 6 A3 | 10053 | CANAL 14 A3 | 10133
CANAL 6 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10054 | CANAL 14 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10134
CANAL 6 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10055 | CANAL 14 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10135
CANAL 6 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10056 | CANAL 14 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10136
CANAL 6 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10057 | CANAL 14 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10137
CANAL 6 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10058 | CANAL 14 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10138
CANAL 6 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10059 | CANAL 14 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10139
CANAL 6 INHIBIR | 10060 | CANAL 14 INHIBIR | 10140
CANAL 7 A1 | 10061 | CANAL 15 A1 | 10141
CANAL 7 A2 | 10062 | CANAL 15 A2 | 10142
CANAL 7 A3 | 10063 | CANAL 15 A3 | 10143
CANAL 7 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10064 | CANAL 15 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10144
CANAL 7 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10065 | CANAL 15 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10145
CANAL 7 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10066 | CANAL 15 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10146
CANAL 7 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10067 | CANAL 15 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10147
CANAL 7 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10068 | CANAL 15 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10148
CANAL 7 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10069 | CANAL 15 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10149
CANAL 7 INHIBIR | 10070 | CANAL 15 INHIBIR | 10150
CANAL 8 A1 | 10071 | CANAL 16 A1 | 10151
CANAL 8 A2 | 10072 | CANAL 16 A2 | 10152
CANAL 8 A3 | 10073 | CANAL 16 A3 | 10153
CANAL 8 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10074 | CANAL 16 FALLO 1 (SUBRRANGO) | 10154
CANAL 8 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10075 | CANAL 16 FALLO 2 (SUBRRANGO) | 10155
CANAL 8 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10076 | CANAL 16 FALLO 3 (SUBRRANGO) | 10156
CANAL 8 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10077 | CANAL 16 FALLO 4 (SUBRRANGO) | 10157
CANAL 8 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10078 | CANAL 16 RESERVADO 1 (FUTURO) | 10158
CANAL 8 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10079 | CANAL 16 RESERVADO 2 (FUTURO) | 10159
CANAL 8 INHIBIR | 10080 | CANAL 16 INHIBIR | 10160
ENTRADA DISCRETA
ESTADO DE ENTRADAS DISCRETAS | DIRECCIÓN DE MODBUS
ENTRADA DISCRETA 1 ACTIVA (REINICIO REMOTO) | 10161
ENTRADA DISCRETA 2 ACTIVA (SILENCIAMIENTO REMOTO) | 10162
ENTRADA DISCRETA 3 ACTIVA | 10163
ENTRADA DISCRETA 4 ACTIVA | 10164
ENTRADA DISCRETA 5 ACTIVA | 10165
ENTRADA DISCRETA 6 ACTIVA | 10166
ENTRADA DISCRETA 7 ACTIVA | 10167
ENTRADA DISCRETA 8 ACTIVA | 10168
RELÉ
ESTADO DE RELÉS | DIRECCIÓN DE MODBUS
RELÉ SALIDA 1 ACTIVO (ALARMA COMÚN) | 10201
RELÉ SALIDA 2 ACTIVO (FALLO COMÚN) | 10202
RELÉ SALIDA 3 ACTIVO | 10203
RELÉ SALIDA 4 ACTIVO | 10204
RELÉ SALIDA 5 ACTIVO (ZUMBADOR DE PANEL) | 10205
RELÉ SALIDA 6 ACTIVO | 10206
RELÉ SALIDA 7 ACTIVO | 10207
RELÉ SALIDA 8 ACTIVO | 10208
RELÉ SALIDA 9 ACTIVO | 10209
RELÉ SALIDA 10 ACTIVO | 10210
RELÉ SALIDA 11 ACTIVO | 10211
RELÉ SALIDA 12 ACTIVO | 10212
RELÉ SALIDA 13 ACTIVO | 10213
RELÉ SALIDA 14 ACTIVO | 10214
RELÉ SALIDA 15 ACTIVO | 10215
RELÉ SALIDA 16 ACTIVO | 10216
RELÉ SALIDA 17 ACTIVO | 10217
RELÉ SALIDA 18 ACTIVO | 10218
RELÉ SALIDA 19 ACTIVO | 10219
RELÉ SALIDA 20 ACTIVO | 10220
RELÉ SALIDA 21 ACTIVO | 10221
RELÉ SALIDA 22 ACTIVO | 10222
RELÉ SALIDA 23 ACTIVO | 10223
RELÉ SALIDA 24 ACTIVO | 10224
RELÉ SALIDA 25 ACTIVO | 10225
RELÉ SALIDA 26 ACTIVO | 10226
RELÉ SALIDA 27 ACTIVO | 10227
RELÉ SALIDA 28 ACTIVO | 10228
RELÉ SALIDA 29 ACTIVO | 10229
RELÉ SALIDA 30 ACTIVO | 10230
RELÉ SALIDA 31 ACTIVO | 10231
RELÉ SALIDA 32 ACTIVO | 10232
RELÉ SALIDA 33 ACTIVO | 10233
RELÉ SALIDA 34 ACTIVO | 10234
RELÉ SALIDA 35 ACTIVO | 10235
RELÉ SALIDA 36 ACTIVO | 10236
RELÉ SALIDA 37 ACTIVO | 10237
RELÉ SALIDA 38 ACTIVO | 10238
RELÉ SALIDA 39 ACTIVO | 10239
RELÉ SALIDA 40 ACTIVO | 10240
RELÉ SALIDA 41 ACTIVO | 10241
RELÉ SALIDA 42 ACTIVO | 10242
RELÉ SALIDA 43 ACTIVO | 10243
RELÉ SALIDA 44 ACTIVO | 10244
RELÉ SALIDA 45 ACTIVO | 10245
RELÉ SALIDA 46 ACTIVO | 10246
RELÉ SALIDA 47 ACTIVO | 10247
RELÉ SALIDA 48 ACTIVO | 10248
RELÉ SALIDA 49 ACTIVO | 10249
RELÉ SALIDA 50 ACTIVO | 10250
RELÉ SALIDA 51 ACTIVO | 10251
RELÉ SALIDA 52 ACTIVO | 10252
RELÉ SALIDA 53 ACTIVO | 10253
RELÉ SALIDA 54 ACTIVO | 10254
RELÉ SALIDA 55 ACTIVO | 10255
RELÉ SALIDA 56 ACTIVO | 10256
ZONA DE VOTACIÓN
ESTADO DE ZONAS DE VOTACIÓN | DIRECCIÓN DE MODBUS
ZONA ALARMA 1 | 10301
ZONA ALARMA 2 | 10302
ZONA ALARMA 3 | 10303
ZONA ALARMA 4 | 10304
ZONA ALARMA 5 | 10305
ZONA ALARMA 6 | 10306
ZONA ALARMA 7 | 10307
ZONA ALARMA 8 | 10308
ZONA ALARMA 9 | 10309
ZONA ALARMA 10 | 10310
ZONA ALARMA 11 | 10311
ZONA ALARMA 12 | 10312
FALLO DEL SISTEMA
FALLOS DEL SISTEMA | DIRECCIÓN DE MODBUS
ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA DE CPU | 10169
SIN BATERÍA (CPU) | 10170
FALTA TARJETA SD DE CPU | 10171
FALLO DE COMUNICACIÓN CON MÓDULOS I/O | 10172
ANALÓGICA
VALOR ANALÓGICO DE CANAL | DIRECCIÓN DE MODBUS
CANAL 1 | 40001
CANAL 2 | 40002
CANAL 3 | 40003
CANAL 4 | 40004
CANAL 5 | 40005
CANAL 6 | 40006
CANAL 7 | 40007
CANAL 8 | 40008
CANAL 9 | 40009
CANAL 10 | 40010
CANAL 11 | 40011
CANAL 12 | 40012
CANAL 13 | 40013
CANAL 14 | 40014
CANAL 15 | 40015
CANAL 16 | 40016