## Feuil1
LISTE D’ADRESSES MODBUS DU SENTRY io
| ALARMES DISCRÈTES |  | ALARMES DISCRÈTES
ÉTAT DU CANAL | ADRESSE MODBUS | ÉTAT DU CANAL | ADRESSE MODBUS
CANAL 1 A1 | 10001 | CANAL 9 A1 | 10081
CANAL 1 A2 | 10002 | CANAL 9 A2 | 10082
CANAL 1 A3 | 10003 | CANAL 9 A3 | 10083
CANAL 1 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10004 | CANAL 9 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10084
CANAL 1 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10005 | CANAL 9 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10085
CANAL 1 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10006 | CANAL 9 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10086
CANAL 1 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10007 | CANAL 9 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10087
CANAL 1 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10008 | CANAL 9 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10088
CANAL 1 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10009 | CANAL 9 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10089
CANAL 1 INHIBÉ | 10010 | CANAL 9 INHIBÉ | 10090
CANAL 2 A1 | 10011 | CANAL 10 A1 | 10091
CANAL 2 A2 | 10012 | CANAL 10 A2 | 10092
CANAL 2 A3 | 10013 | CANAL 10 A3 | 10093
CANAL 2 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10014 | CANAL 10 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10094
CANAL 2 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10015 | CANAL 10 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10095
CANAL 2 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10016 | CANAL 10 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10096
CANAL 2 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10017 | CANAL 10 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10097
CANAL 2 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10018 | CANAL 10 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10098
CANAL 2 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10019 | CANAL 10 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10099
CANAL 2 INHIBÉ | 10020 | CANAL 10 INHIBÉ | 10100
CANAL 3 A1 | 10021 | CANAL 11 A1 | 10101
CANAL 3 A2 | 10022 | CANAL 11 A2 | 10102
CANAL 3 A3 | 10023 | CANAL 11 A3 | 10103
CANAL 3 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10024 | CANAL 11 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10104
CANAL 3 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10025 | CANAL 11 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10105
CANAL 3 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10026 | CANAL 11 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10106
CANAL 3 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10027 | CANAL 11 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10107
CANAL 3 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10028 | CANAL 11 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10108
CANAL 3 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10029 | CANAL 11 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10109
CANAL 3 INHIBÉ | 10030 | CANAL 11 INHIBÉ | 10110
CANAL 4 A1 | 10031 | CANAL 12 A1 | 10111
CANAL 4 A2 | 10032 | CANAL 12 A2 | 10112
CANAL 4 A3 | 10033 | CANAL 12 A3 | 10113
CANAL 4 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10034 | CANAL 12 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10114
CANAL 4 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10035 | CANAL 12 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10115
CANAL 4 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10036 | CANAL 12 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10116
CANAL 4 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10037 | CANAL 12 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10117
CANAL 4 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10038 | CANAL 12 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10118
CANAL 4 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10039 | CANAL 12 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10119
CANAL 4 INHIBÉ | 10040 | CANAL 12 INHIBÉ | 10120
CANAL 5 A1 | 10041 | CANAL 13 A1 | 10121
CANAL 5 A2 | 10042 | CANAL 13 A2 | 10122
CANAL 5 A3 | 10043 | CANAL 13 A3 | 10123
CANAL 5 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10044 | CANAL 13 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10124
CANAL 5 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10045 | CANAL 13 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10125
CANAL 5 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10046 | CANAL 13 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10126
CANAL 5 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10047 | CANAL 13 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10127
CANAL 5 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10048 | CANAL 13 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10128
CANAL 5 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10049 | CANAL 13 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10129
CANAL 5 INHIBÉ | 10050 | CANAL 13 INHIBÉ | 10130
CANAL 6 A1 | 10051 | CANAL 14 A1 | 10131
CANAL 6 A2 | 10052 | CANAL 14 A2 | 10132
CANAL 6 A3 | 10053 | CANAL 14 A3 | 10133
CANAL 6 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10054 | CANAL 14 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10134
CANAL 6 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10055 | CANAL 14 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10135
CANAL 6 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10056 | CANAL 14 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10136
CANAL 6 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10057 | CANAL 14 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10137
CANAL 6 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10058 | CANAL 14 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10138
CANAL 6 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10059 | CANAL 14 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10139
CANAL 6 INHIBÉ | 10060 | CANAL 14 INHIBÉ | 10140
CANAL 7 A1 | 10061 | CANAL 15 A1 | 10141
CANAL 7 A2 | 10062 | CANAL 15 A2 | 10142
CANAL 7 A3 | 10063 | CANAL 15 A3 | 10143
CANAL 7 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10064 | CANAL 15 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10144
CANAL 7 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10065 | CANAL 15 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10145
CANAL 7 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10066 | CANAL 15 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10146
CANAL 7 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10067 | CANAL 15 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10147
CANAL 7 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10068 | CANAL 15 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10148
CANAL 7 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10069 | CANAL 15 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10149
CANAL 7 INHIBÉ | 10070 | CANAL 15 INHIBÉ | 10150
CANAL 8 A1 | 10071 | CANAL 16 A1 | 10151
CANAL 8 A2 | 10072 | CANAL 16 A2 | 10152
CANAL 8 A3 | 10073 | CANAL 16 A3 | 10153
CANAL 8 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10074 | CANAL 16 DÉFAUT 1 (SOUS LA PLAGE) | 10154
CANAL 8 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10075 | CANAL 16 DÉFAUT 2 (SOUS LA PLAGE) | 10155
CANAL 8 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10076 | CANAL 16 DÉFAUT 3 (SOUS LA PLAGE) | 10156
CANAL 8 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10077 | CANAL 16 DÉFAUT 4 (SOUS LA PLAGE) | 10157
CANAL 8 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10078 | CANAL 16 RÉSERVÉ 1 (FUTUR) | 10158
CANAL 8 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10079 | CANAL 16 RÉSERVÉ 2 (FUTUR) | 10159
CANAL 8 INHIBÉ | 10080 | CANAL 16 INHIBÉ | 10160
ENTRÉE DISCRÈTE
ÉTAT DE L’ENTRÉE DISCRÈTE | ADRESSE MODBUS
ENTRÉE DISCRÈTE 1 ACTIVE (RÉINITIALISATION À DISTANCE) | 10161
ENTRÉE DISCRÈTE 2 ACTIVE (MISE EN SOURDINE À DISTANCE) | 10162
ENTRÉE DISCRÈTE 3 ACTIVE | 10163
ENTRÉE DISCRÈTE 4 ACTIVE | 10164
ENTRÉE DISCRÈTE 5 ACTIVE | 10165
ENTRÉE DISCRÈTE 6 ACTIVE | 10166
ENTRÉE DISCRÈTE 7 ACTIVE | 10167
ENTRÉE DISCRÈTE 8 ACTIVE | 10168
RELAIS
ÉTAT DU RELAIS | ADRESSE MODBUS
SORTIE RELAIS 1 ACTIVE (ALARME COMMUNE) | 10201
SORTIE RELAIS 2 ACTIVE (DÉFAUT COMMUN) | 10202
SORTIE RELAIS 3 ACTIVE | 10203
SORTIE RELAIS 4 ACTIVE | 10204
SORTIE RELAIS 5 ACTIVE (AVERTISSEUR DU PANNEAU) | 10205
SORTIE RELAIS 6 ACTIVE | 10206
SORTIE RELAIS 7 ACTIVE | 10207
SORTIE RELAIS 8 ACTIVE | 10208
SORTIE RELAIS 9 ACTIVE | 10209
SORTIE RELAIS 10 ACTIVE | 10210
SORTIE RELAIS 11 ACTIVE | 10211
SORTIE RELAIS 12 ACTIVE | 10212
SORTIE RELAIS 13 ACTIVE | 10213
SORTIE RELAIS 14 ACTIVE | 10214
SORTIE RELAIS 15 ACTIVE | 10215
SORTIE RELAIS 16 ACTIVE | 10216
SORTIE RELAIS 17 ACTIVE | 10217
SORTIE RELAIS 18 ACTIVE | 10218
SORTIE RELAIS 19 ACTIVE | 10219
SORTIE RELAIS 20 ACTIVE | 10220
SORTIE RELAIS 21 ACTIVE | 10221
SORTIE RELAIS 22 ACTIVE | 10222
SORTIE RELAIS 23 ACTIVE | 10223
SORTIE RELAIS 24 ACTIVE | 10224
SORTIE RELAIS 25 ACTIVE | 10225
SORTIE RELAIS 26 ACTIVE | 10226
SORTIE RELAIS 27 ACTIVE | 10227
SORTIE RELAIS 28 ACTIVE | 10228
SORTIE RELAIS 29 ACTIVE | 10229
SORTIE RELAIS 30 ACTIVE | 10230
SORTIE RELAIS 31 ACTIVE | 10231
SORTIE RELAIS 32 ACTIVE | 10232
SORTIE RELAIS 33 ACTIVE | 10233
SORTIE RELAIS 34 ACTIVE | 10234
SORTIE RELAIS 35 ACTIVE | 10235
SORTIE RELAIS 36 ACTIVE | 10236
SORTIE RELAIS 37 ACTIVE | 10237
SORTIE RELAIS 38 ACTIVE | 10238
SORTIE RELAIS 39 ACTIVE | 10239
SORTIE RELAIS 40 ACTIVE | 10240
SORTIE RELAIS 41 ACTIVE | 10241
SORTIE RELAIS 42 ACTIVE | 10242
SORTIE RELAIS 43 ACTIVE | 10243
SORTIE RELAIS 44 ACTIVE | 10244
SORTIE RELAIS 45 ACTIVE | 10245
SORTIE RELAIS 46 ACTIVE | 10246
SORTIE RELAIS 47 ACTIVE | 10247
SORTIE RELAIS 48 ACTIVE | 10248
SORTIE RELAIS 49 ACTIVE | 10249
SORTIE RELAIS 50 ACTIVE | 10250
SORTIE RELAIS 51 ACTIVE | 10251
SORTIE RELAIS 52 ACTIVE | 10252
SORTIE RELAIS 53 ACTIVE | 10253
SORTIE RELAIS 54 ACTIVE | 10254
SORTIE RELAIS 55 ACTIVE | 10255
SORTIE RELAIS 56 ACTIVE | 10256
ZONE DE VOTE
ÉTAT DE LA ZONE DE VOTE | ADRESSE MODBUS
ZONE ALARME 1 | 10301
ZONE ALARME 2 | 10302
ZONE ALARME 3 | 10303
ZONE ALARME 4 | 10304
ZONE ALARME 5 | 10305
ZONE ALARME 6 | 10306
ZONE ALARME 7 | 10307
ZONE ALARME 8 | 10308
ZONE ALARME 9 | 10309
ZONE ALARME 10 | 10310
ZONE ALARME 11 | 10311
ZONE ALARME 12 | 10312
DÉFAUT DU SYSTÈME
DÉFAUTS DU SYSTÈME | ADRESSE MODBUS
AVERTISSEMENT BATTERIE FAIBLE CPU | 10169
PAS DE BATTERIE (CPU) | 10170
CARTE SD MANQUANTE CPU | 10171
PANNE DE COMMUNICATION AVEC LES MODULES I/O | 10172
ANALOGIQUE
VALEUR ANALOGIQUE DU CANAL | ADRESSE MODBUS
CANAL 1 | 40001
CANAL 2 | 40002
CANAL 3 | 40003
CANAL 4 | 40004
CANAL 5 | 40005
CANAL 6 | 40006
CANAL 7 | 40007
CANAL 8 | 40008
CANAL 9 | 40009
CANAL 10 | 40010
CANAL 11 | 40011
CANAL 12 | 40012
CANAL 13 | 40013
CANAL 14 | 40014
CANAL 15 | 40015
CANAL 16 | 40016