## Calc. conso SENTRY io
Feuille de calcul de la consommation électrique 24 V CC du SENTRY io
Composant | Qté | Puissance max. (ampères) | Sous-total (ampères)
Consommation du contrôleur 24 V CC du SENTRY io | 1 | 1.4 | 1.4
Détecteurs de gaz et de flamme
X5000 (XIR PLUS) | 0 | 0.279 | 0
X5000 (catalytique pour gaz combustibles) | 0 | 0.204 | 0
X5000 (gaz toxiques/cellule électroch.) | 0 | 0.15 | 0
S5000 (IR400) | 0 | 0.2 | 0
S5000 (gaz combustibles/XCell numérique) | 0 | 0.35 | 0
S5000 (gaz toxiques/XCell numérique) | 0 | 0.172 | 0
S5000 (catalytique passive) | 0 | 0.25 | 0
S5000 (MOS passive) | 0 | 0.45 | 0
PrimaX IR | 0 | 0.208 | 0
PrimaX P | 0 | 0.125 | 0
PrimaX I | 0 | 0.03 | 0
IR5500 (source et récepteur) | 0 | 0.917 | 0
Observer-I | 0 | 0.25 | 0
Senscient ELDS (source et récepteur) | 0 | 0.917 | 0
FL500 | 0 | 0.2 | 0
FL4000H | 0 | 0.15 | 0
Détecteur générique n° 1 | 0 |  | 0
Détecteur générique n° 2 | 0 |  | 0
Détecteur générique n° 3 | 0 |  | 0
Équipements de sortie 24 V CC (avertisseurs, stroboscopes, électrovannes)
Stroboscope 151XST Federal Signal (24 V CC) | 0 | 0.6 | 0
Avertisseur 300GCX Federal Signal (24 V CC) | 0 | 0.67 | 0
Sortie n° 1 | 0 | 0 | 0
Sortie n° 2 | 0 | 0 | 0
Sortie n° 3 | 0 | 0 | 0
Consommation électrique totale du SENTRY io |  |  | 1.4
**La consommation électrique ne doit pas dépasser 10 ampères à 24 V CC
REMARQUES :
1. L’alimentation électrique interne du SENTRY io fournit au maximum 10 ampères à 24 V CC. Si votre charge calculée dépasse cette capacité de 10 ampères, vous devez utiliser une alimentation électrique externe de capacité suffisante.
2. Pour les implémentations à deux cellules X5000 et S5000. Consultez le manuel d’instructions des cellules pour déterminer la charge et entrez la charge en tant que détecteur générique.